附件二

“图书馆中央空调维修维护”

项目内容及要求

一、设备现有状况

我校图书馆中央空调自使用至今未做过专业维护保养，现1号主机不能正常运行，其压缩机保护装置损坏，系统漏氟，2号主机系统漏氟；主机压缩机冷冻油油质极差，油过滤器脏。2台主机壳管脏堵，大大降低机组性能。因冷却塔安装在室外空气中灰尘、油污以及其它外来杂质沉淀在冷却水中，通过管道循环至整个系统，杂物已堵塞冷却塔进回水系统，1号主机无法正常运行。机房乃至室外冷却塔设备各类阀门管件、水泵电机锈蚀严重。室内末端风柜散热器内壁水垢多，降低机组的能效，保温效果不好，产生大量冷凝造水，成室内漏水。

二、维修、维护主要内容及要求

首先对故障机组进行修复，对机组设备进行维护保养，在使用空调期间进行定期专业机组检查及性能分析，发现问题及时解决，以保障机组能正常运行。

1、主机部分：

①更换1号主机压缩机保护装置；

②对1、2号主机系统进行检漏，查找漏点后加制冷剂；

③更换1、2号主机压缩机冷冻油及油过滤器；

④对1、2号主机壳管进行专业清洗；

通过以上维修、维护主机冷凝器和蒸发器管道无水垢存在，表面光滑，无蚀点，有金属光泽；保压正常无漏点，水流通畅，无阻塞及折流现象；水流量通过现场测试，流量达到设备标注值的90%以上，机组运行正常。

- 冷却塔及循环水系统：

①对冷却塔垃圾及水垢进行彻底清洗；

②对整个水循环系统进行专业清洗；

通过以上维护冷却塔水质干净，进、回水压力正常，水循环系统水流通畅，无阻塞及折流现象；水流量通过现场测试，流量达到设备标注值的90%以上。

- 主机房内及冷却塔设备各类阀门管件、水泵

①对主机房内各类阀门管件进行除锈后刷防锈漆；

②对阀门管件加润化油；

③对水泵电机除锈后刷防锈漆及润化；

通过以上维护阀门管件外观无锈蚀。表面整洁，水泵运行无异常噪声。

- 室内末端风柜

①对末端风柜过滤网清洗；

②对风柜冷凝器及蒸发器管壁进行清洗；

③对室内漏水进行局部处理，增加接水盘及辅助装置，使冷凝水从另处排放。

三、中央空调维修、维护后应达到的总体效果

进行系统维修维护后系统正常开机，在环境温度一定时，测定主机的电流值、冷却水的进、出水温度值、冷冻水的进、出水温度值、主机系统的负荷值，结合现场的环境温度，根据国家的规范要求，技术标准GB50243---2002的要求，可精确计算出主机的制冷能力。通过本次维修后，可使主机制冷能力达到设备原有能力的90%以上。

四、维修、维护材料参考明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压机保护装置 | 2 | 个 | 1号主机压缩机保护装置坏，更换配件 |
| 2 | 制冷剂 | 65 | KG | 1、2号主机系统漏氟，补加制冷剂 |
| 3 | 冷冻油 | 90 | KG | 1、2号主机压机冷冻油油质差，更换冷冻油 |
| 4 | 油过滤器 | 4 | 个 | 1、2号主机油过滤器脏，更换油过滤器 |
| 5 | 壳管清洗剂 | 30 | KG | 2台主机壳管脏堵，清洗壳管 |
| 6 | 冷却塔清洗剂 | 40 | KG | 2台冷却塔脏堵，专业清洗 |
| 7 | 管道清洗剂 | 130 | KG | 循环水系统脏堵专业清洗 |
| 8 | 翅片清洗剂 | 65 | KG | 末端风柜清洗 |
| 9 | 防锈漆 | 40 | KG | 机房管道阀门、冷却塔电机阀门除锈处理 |
| 10 | 润化油 | 10 | KG | 机房管道阀门、冷却塔电机阀门润化处理 |

五、室内末端漏水处理及材料参考明细表（每个点位，按实计算）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接水盘 | 1 | 个 | 不锈刚接水盘带保温层 |
| 2 | 提升泵 | 1 | 个 | 提升泵 |
| 3 | PPR管 | 10 | 米 | PPR管Ф25 |
| 4 | PPR管保温 | 10 | 米 | PPR管保温 |
| 5 | 电源线 | 10 | 米 | 电源线5*0.5 |